P Harmonik filtrasyonda kondansatör-reaktör sisteminde endüktif reaktansın kapasitif reaktansa oranıdır.
FİLTRE SEÇİMİNDE KRİTERLER :
6 darbeli hız kontrol cihazlarının ağırlıklı olduğu endüstri tesislerinde 5. ve 7. harmoniklerin varlığı 
belirtilmişti. Mümkünse, bunun bir enerji analizörü ile ölçülerek doğrulanmasıdır. 400 V şebekelerde 
kullanılan reaktif güç kapasitörleri, filtre ile birlikte kullanılırsa daha yüksek gerilime maruz kalacaklarından, 
kapasitörlerin ömürlü olması için gerilim yükselmesi göz önüne alınmalıdır. 
Mesela Ucn=400 Volt olan bir kapasitör 210 Hz (p=XL / XC=%5,67) bir filtre ile birlikte kullanılırsa Un =385 Volt olan bir şebeke voltajı, kapasitör terminalinde 
Uc=Un / (1-p)=385 / (1-0,0567) = 409 Volt’ a ulaşır. 400 V kapasitörler (440 V) dayanacak şekilde imal edilirler. 
409<440 V Böyle bir tesiste 400 V kapasitör kullanılabilir. 
Diğer önemli konu ise, kapasitörün etiket gücü, uygulamada işletme gerilimin karesiyle artıp veya azalması söz konusudur.
Örnek olarak, Ln=0,61 mH (p=%6) olan bir filtre reaktörü, Qcn=60 kVAr 
Ucn=440 V bir kapasitöre seri bağlanırsa, 385 Volt şebekeye filtreden geçen miktar,
Qc = Qcn x Un2 / Ucn2 (1-p) = 60 x 3852 / 4402 (1-0,06)=49 kVAr
Keza, bu kapasitör, Ln=0,61 mH ile seri bağlı ise, rezonans frekansı 
fr = Ucn √ f / 2π x Qcn x Ln = 440 √50 / 2 x 31,4 x 60 x 0,61 = 205 Hz dir.
Böylece 385 V 490 kVAr’ lık bir filtreli kompanzasyon için 10 adet 400V 46 kVAr veya 10 adet 440 V 
60 kVAr kondansatör gerekir. Bunlar için HFR50.4.5 ve HFR50.4.2 tipi reaktör uygundur. Standart kapasitörler, nominal akımın yüzde 30 fazlasına sürekli yüklenebilirler. Bu, kapasitör akımını taşıyacak reaktörler de temel dalgaya ilave %30 harmonik akımlarını da taşıyacak şekilde toleranslı imal edilmelidir. Hatta harmonik akımlar kısa sürede aşırı seviyelere yükselebileceğinden, reaktörlerin nominal akımının yüzde 70-80’ i kadar aşırı akımlarda dahi magnetik devresinin doymaması istenir.