## Komp. Harmonik Hesabı
TRAFO GÜCÜNE GÖRE
KOMPANZASYON HESABI
HAZIRLAYAN : Gökhan GÜNEY - Elektrik Mühendisi 2008 - 0 532 505 50 14
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SARI RENKLE İŞARETLİ ALANLARA GEREKLİ DEĞERLERİ GİRİNİZ | [11 empty] | KOMPANZASYON SONRASI AYNI AKTİF YÜKTEKİ DEĞERLERİNİZ
√3 | = | 1.7321 | [9 empty] | √3 | = | 1.7321
S | = | √3 . U . I | [9 empty] | S | = | √3 . U . I
P | = | √3 . U . I . cos φ | [9 empty] | P | = | √3 . U . I . cos φ
Q | = | √3 . U . I . sin φ | [9 empty] | Q | = | √3 . U . I . sin φ
cos φ | = | 0.7
cos φ2 | = | 1 | [9 empty] | cos φ2 | = | 1
S | = | 1250 | kVA. | Harmonik % Akım ve Gerilim değrelerini giriniz | [7 empty] | sin φ2 | = | 0.0014142
Kapasite | = | 100 | % | % THD (I) | = | 14 |  | % |  |  |  | tan φ2 | = | 0.0014142
U | = | 0.4 | kV. | % THD (V) | = | 2 |  | %
sin φ | = | 0.71414 | [9 empty] | φ2 | = | 0.081028 | º
tan φ | = | 1.0202 | [9 empty] | S | = | 1250 | kVA.
φ | = | 45.573 | º | [8 empty] | Kapasite | = | 70.0001 | %
S kullanılan | = | 1250 | kVA. | [8 empty] | S kullanılan | = | 875.0009 | kVA.
[12 empty] | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 1804.2196 | A. | [8 empty] | I | = | 1262.955 | A.
P | = | 875 | kW. | [8 empty] | P2 | = | 875 | kW.
Q | = | 892.6786 | kVAr. | [8 empty] | Q2 | = | 1.2374 | kVAr.
KOMPANZASYON DEVRE DIŞI |  |  |  | REAKTÖRSÜZ KOMPANZASYON DEVREDE |  |  |  | REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON DEVREDE
cos φ1 | = | 0.7 |  | cos φ2 | = | 1 |  | cos φ2 | = | 1 |  | Eklenecek Komp.Gücü |  |  | 891.4411 | kVAr.
% THD (I) | = | 14 |  | % THD (I) | = | 14 |  | % THD (I) | = | 9.8 |  | Oluşacak Komp. Akımı |  |  | 1286.6844 | A.
% THD (V) | = | 2 |  | % THD (V) | = | 2 |  | % THD (V) | = | 1.4 |  | Seçilecek Komp. Şalteri |  |  | 1685.5566 | A.
k | = | 0.98078 |  | k | = | 0.98078 |  | k | = | 0.99049
PF | = | 0.68654 |  | PF | = | 0.98078 |  | PF | = | 0.99049 |  | REAKTÖRSÜZ KOMPANZASYON İLE ;
THD (I) | = | 252.5907 | A. | THD (I) | = | 252.5907 | A. | THD (I) | = | 176.8135 | A. | ESKİ REAKTİF ORAN |  |  | 102.0204 | %
THD (V) | = | 8 | V. | THD (V) | = | 8 | V. | THD (V) | = | 5.6 | V. | YENİ REAKTİF ORAN |  |  | 19.8963 | % | REAKTİF CEZAYA GİRMİYORSUNUZ
φH1 | = | 46.6429 | º | φH2 | = | 11.2528 | º | φH3 | = | 7.9096 | º | REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON İLE ;
sin φ1 | = | 0.72709 |  | sin φ2 | = | 0.19514 |  | sin φ3 | = | 0.13761 |  | ESKİ REAKTİF ORAN |  |  | 102.0204 | %
tan φ1 | = | 1.0591 |  | tan φ2 | = | 0.19896 |  | tan φ3 | = | 0.13893 |  | YENİ REAKTİF ORAN |  |  | 13.8933 | % | REAKTİF CEZAYA GİRMİYORSUNUZ
[12 empty] | √3 | = | 1.7321
|  |  |  | Iaktif | = | 1262.9537 | A. |  |  |  |  | I | = | 1262.955 | A.
|  |  |  | Iend.reaktif | = | 1288.4705 | A. |  |  |  |  | Iaktif | = | 1262.9537 | A.
[12 empty] | Iend.reaktif | = | 1.7861 | A.

## Ayrıntılı Komp. Hesabı
YÜK DEĞERLERİNİZE GÖRE
KOMPANZASYON HESABI
HAZIRLAYAN : Gökhan GÜNEY - Elektrik Mühendisi 2008 - 0 532 505 50 14
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SARI RENKLE İŞARETLİ ALANLARA GEREKLİ DEĞERLERİ GİRİNİZ | [11 empty] | KOMPANZASYON SONRASI AYNI AKTİF YÜKTEKİ DEĞERLERİNİZ
√3 | = | 1.7321 | [9 empty] | √3 | = | 1.7321
S | = | √3 . U . I | [9 empty] | S | = | √3 . U . I
P | = | √3 . U . I . cos φ | [9 empty] | P | = | √3 . U . I . cos φ
Q | = | √3 . U . I . sin φ | [9 empty] | Q | = | √3 . U . I . sin φ
cos φ | = | 0.57831
cos φ2 | = | 0.99999 | [9 empty] | cos φ2 | = | 0.99999 |  |  | Rezonans Frekansı
S | = | 2500 | kVA. | Harmonik % Akım ve Gerilim değerleri | [7 empty] | sin φ2 | = | 0.0044721
Kapasite | = | 83 | % | % THD (I) | = | 12.0482 | % |  |  |  |  | tan φ2 | = | 0.0044722 |  |  | % Uk = | 0.06
U | = | 0.4 | kV. | % THD (V) | = | 0.83333 | % | [9 empty] | f = | 50 . √ ( s /( % Uk . Qc ) )
sin φ | = | 0.81581 |  | THD (I) | = | 360.8439 | A. |  |  |  |  | φ2 | = | 0.25623 | º |  | f = | 248.4557 | Hz.
tan φ | = | 1.4107 |  | THD (V) | = | 3.3333 | V. |  |  |  |  | S | = | 2500 | kVA. |  | n = | 4.9691 | ( n. Harmonik )
φ | = | 54.668 | º | [8 empty] | Kapasite | = | 48 | %
S kullanılan | = | 2075 | kVA. | [8 empty] | S kullanılan | = | 1200 | kVA.
[12 empty] | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 2995.0045 | A. | [8 empty] | I | = | 1732.0681 | A.
P | = | 1200 | kW. | [8 empty] | P2 | = | 1200 | kW.
Q | = | 1692.8157 | kVAr. | [8 empty] | Q2 | = | 5.3665 | kVAr.
KOMPANZASYON DEVRE DIŞI |  |  |  | REAKTÖRSÜZ KOMPANZASYON DEVREDE |  |  |  | REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON DEVREDE
cos φ1 | = | 0.57831 |  | cos φ2 | = | 0.99999 |  | cos φ2 | = | 0.99999 |  | Eklenecek Komp.Gücü |  |  | 1687.4492 | kVAr.
% THD (I) | = | 12.0482 |  | % THD (I) | = | 12.0482 |  | % THD (I) | = | 8.4337 |  | Oluşacak Komp. Akımı |  |  | 2435.6231 | A.
% THD (V) | = | 0.83333 |  | % THD (V) | = | 0.83333 |  | % THD (V) | = | 0.58333 |  | Seçilecek Komp. Şalteri |  |  | 3190.6662 | A.
k | = | 0.98569 |  | k | = | 0.98569 |  | k | = | 0.99294
PF | = | 0.57004 |  | PF | = | 0.98568 |  | PF | = | 0.99293 |  | REAKTÖRSÜZ KOMPANZASYON İLE ;
THD (I) | = | 360.8439 | A. | THD (I) | = | 0.12048 | A. | THD (I) | = | 252.5907 | A. | ESKİ REAKTİF ORAN |  |  | 141.068 | %
THD (V) | = | 3.3333 | V. | THD (V) | = | 3.3333 | V. | THD (V) | = | 2.3333 | V. | YENİ REAKTİF ORAN |  |  | 17.1065 | % | REAKTİF CEZAYA GİRMİYORSUNUZ
φH1 | = | 55.2471 | º | φH2 | = | 9.7073 | º | φH3 | = | 6.8184 | º | REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON İLE ;
sin φ1 | = | 0.82162 |  | sin φ2 | = | 0.16862 |  | sin φ3 | = | 0.11872 |  | ESKİ REAKTİF ORAN |  |  | 141.068 | %
tan φ1 | = | 1.4413 |  | tan φ2 | = | 0.17106 |  | tan φ3 | = | 0.11957 |  | YENİ REAKTİF ORAN |  |  | 11.9568 | % | REAKTİF CEZAYA GİRMİYORSUNUZ
√3 | = | 1.7321
[12 empty] | √3 | = | 1.7321
|  |  |  | Iaktif | = | 1732.0508 | A. |  |  |  |  | I | = | 1732.0508 | A.
|  |  |  | Iend.reaktif | = | 2443.369 | A. |  |  |  |  | Iaktif | = | 1732.0335 | A.
[12 empty] | Iend.reaktif | = | 7.7459 | A.
YÜK 1 ( OFİS - İDARİ BİNA ) |  |  |  | YÜK 2 ( Motor 1 ) |  |  |  | YÜK 3 ( Motor 2 )
cos φ | = | 0.6 |  | cos φ | = | 0.6 |  | cos φ | = | 0.6
sin φ | = | 0.8 |  | sin φ | = | 0.8 |  | sin φ | = | 0.8
tan φ | = | 1.3333 |  | tan φ | = | 1.3333 |  | tan φ | = | 1.3333
φ | = | 53.1301 | º | φ | = | 53.1301 | º | φ | = | 53.1301 | º
S | = | 166.6667 | kVA. | S | = | 166.6667 | kVA. | S | = | 166.6667 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 240.5626 | A. | I | = | 240.5626 | A. | I | = | 240.5626 | A.
P | = | 100 | kW. | P | = | 100 | kW. | P | = | 100 | kW.
Q | = | 133.3333 | kVAr. | Q | = | 133.3333 | kVAr. | Q | = | 133.3333 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 50 |  | % THD (I) | = | 50 |  | % THD (I) | = | 50
% THD (V) | = | 5 |  | % THD (V) | = | 5 |  | % THD (V) | = | 5
k | = | 0.8 |  | k | = | 0.8 |  | k | = | 0.8
PF | = | 0.48 |  | PF | = | 0.48 |  | PF | = | 0.48
THD (I) | = | 120.2813 | A. | THD (I) | = | 120.2813 | A. | THD (I) | = | 120.2813 | A.
THD (V) | = | 20 | V. | THD (V) | = | 20 | V. | THD (V) | = | 20 | V.
YÜK 4 ( Motor 3 ) |  |  |  | YÜK 5 ( Motor 4 ) |  |  |  | YÜK 6 ( Motor 5 )
cos φ | = | 0.5 |  | cos φ | = | 0.5 |  | cos φ | = | 0.5
sin φ | = | 0.86603 |  | sin φ | = | 0.86603 |  | sin φ | = | 0.86603
tan φ | = | 1.7321 |  | tan φ | = | 1.7321 |  | tan φ | = | 1.7321
φ | = | 60 | º | φ | = | 60 | º | φ | = | 60 | º
S | = | 400 | kVA. | S | = | 400 | kVA. | S | = | 400 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 577.3503 | A. | I | = | 577.3503 | A. | I | = | 577.3503 | A.
P | = | 200 | kW. | P | = | 200 | kW. | P | = | 200 | kW.
Q | = | 346.4102 | kVAr. | Q | = | 346.4102 | kVAr. | Q | = | 346.4102 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0
% THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0
k | = | 1 |  | k | = | 1 |  | k | = | 1
PF | = | 0.5 |  | PF | = | 0.5 |  | PF | = | 0.5
THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A.
THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V.
YÜK 7 ( Pres 1 ) |  |  |  | YÜK 8 ( Pres 2 ) |  |  |  | YÜK 9 ( Pres 3 )
cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8
sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6
tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75
φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º
S | = | 125 | kVA. | S | = | 125 | kVA. | S | = | 125 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 180.422 | A. | I | = | 180.422 | A. | I | = | 180.422 | A.
P | = | 100 | kW. | P | = | 100 | kW. | P | = | 100 | kW.
Q | = | 75 | kVAr. | Q | = | 75 | kVAr. | Q | = | 75 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0
% THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0
k | = | 1 |  | k | = | 1 |  | k | = | 1
PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8
THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A.
THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V.
YÜK 10 ( CNC 1 ) |  |  |  | YÜK 11 ( CNC 2 ) |  |  |  | YÜK 12 ( CNC 3 )
cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8
sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6
tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75
φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º
S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A.
P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW.
Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0
% THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0
k | = | 1 |  | k | = | 1 |  | k | = | 1
PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8
THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A.
THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V.
YÜK 13 ( PUNTA KAYNAK 1 ) |  |  |  | YÜK 14 ( PUNTA KAYNAK 2 ) |  |  |  | YÜK 15 ( PUNTA KAYNAK 3 )
cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8
sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6
tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75
φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º
S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A.
P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW.
Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0
% THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0
k | = | 1 |  | k | = | 1 |  | k | = | 1
PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8
THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A.
THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V.
YÜK 16 ( İndüksiyon Ocağı ) |  |  |  | YÜK 17 ( P.matik Klavuz Çekme Mak ) |  |  |  | YÜK 18 ( ÇEVRE AYDINLATMA )
cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8 |  | cos φ | = | 0.8
sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6 |  | sin φ | = | 0.6
tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75 |  | tan φ | = | 0.75
φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º | φ | = | 36.8699 | º
S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA. | S | = | 0 | kVA.
U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV. | U | = | 0.4 | kV.
I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A. | I | = | 0 | A.
P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW. | P | = | 0 | kW.
Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr. | Q | = | 0 | kVAr.
Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr. | Sbt Q | = | 0 | kVAr.
% THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0 |  | % THD (I) | = | 0
% THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0 |  | % THD (V) | = | 0
k | = | 1 |  | k | = | 1 |  | k | = | 1
PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8 |  | PF | = | 0.8
THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A. | THD (I) | = | 0 | A.
THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V. | THD (V) | = | 0 | V.